## RUS
Утверждаю
Главный инженер
ООО "Молдоватрансгаз"
___________Байдауз И.Е.
"____"___________20____г.
Техническое Задание
на выполнение работ по специализированному техническому обслуживанию системы
релейной защиты и автоматики ЗРУ - 10кВ согласно плана ТОиР на 2023 г.
КС Вулканешты
Объем работ по техническому обслуживанию устройств Релейной Защиты и Автоматики РП ЛПУ Вулканешты 2020
№ п.п. | Состав работ по проверке УРЗА | ед изм. | Всего по РП
1 | Проверка трансформаторов тока (Снятие вольт-амперных характеристик, коэфициентов трансформаций, измерение сопротивления изоляции по токовым цепям) | шт. | 69
2 | Схема управления выключателем до 10кВ (Комплексная проверка и снятие параметров) | шт. | 11
3 | Дифференц. трехфазная защита двигателя (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 6
4 | ТО/ЛЗШ - на отключение (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 3
5 | ТО/ЛЗШ - на блокировку (Комплексная проверка с проверкой блокировки вышестоящих защит) | защита | 6
6 | Токовая Отсечка не направленная (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 2
7 | МТЗ не направленная (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 9
8 | МТЗ направленная (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 2
9 | Защита от перегруза с тепловой моделью синхронного мотора (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 6
10 | Токовая направленная защитав от замыкания на "Землю" (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 6
11 | Защита минимального напряжения (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | защита | 1
12 | Защита максимального напряжения замыкания на "землю" (Комплексная проверка с действием на ком. Аппарат и/или на сигнал) | защита | 4
13 | Защита от асинхронного ходаб cоsF - опережение и отставание (Комплексная проверка с действием на ком. Аппарат и/или на сигнал) | защита | 6
14 | Защита от понижения частоты, Сигнал + Отключение (Комплексная проверка с действием на ком. Аппарат и/или на сигнал) | защита | 6
15 | Схема Автоматического Ввода Резерва - АВР (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | устройство | 1
16 | Автоматика Повторного Включения - АПВ (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | устройство | 6
17 | АПВ с контролем синхронизма (Комплексная проверка с действием на ком. аппарат) | устройство | 3
18 | Устройство цифровой защиты и автоматики (Комплексная проверка) | устройство | 11
19 | Проверка схемы перевода питания СД5 (с опробованием) | схема | 1
20 | Уточнение схем УРЗА по каждому присоединению с выдачей выверенных схем | присоединение | 13
21 | Выдача протоколов проверки присоединения | присоединение | 13
22 | Выдача уточненных схем по каждому присоединению | присоединение | 13
По окончанию работ по специализированному техническому обслуживанию системы релейной защиты и автоматики ЗРУ - 10 кВ составить техническую документацию согласно выполненных работ
| Ведущий инженер ЭВС | Дэнэила А.В.
| Начальник КС ЛПУ Вулканешты | Потоп Д.С.
Согласовано:
| Главный энергетик ООО Молдоватрансгаз | Обадэ В.А.
| Начальник ЛПУ Вулканешты | Минков И.М.

## ROM
Aprob
Inginer șef
SRL "Moldovatransgaz"
___________Igor Baidauz
"____"___________20____
SARCINA TEHNICĂ
pentru lucrările specializate de deservire tehică a sistemei de
protecție și automatizare a IDI-10kV conform planului
DT și R pentru anul 2025 a SLP Vulcănești
Nr. | Denumire lucrări | u.m. | Total pe IDI
1 | Verificarea trensformatoarelor de curent (ridicarea caracteristicilor vot-amperice, coeficienților de transformare, măsurarea rezistenței izolației) | tr-re | 69
2 | Schema de dirijare a întrerupătoarelor 10kV (verificarea completă și ridicarea caracteristicilor electrice) | întrerupător | 11
3 | Protecția diferențială trifazată a motoarelor electrice 10kV 3MVA (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 6
4 | Protecție TC/PLB la deconectare (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 3
5 | Protecție TC/PLB la blocareare (verificarea completă cu acționarea (blocarea) protecțiilor de rang superior) | protecție | 6
6 | Protecția TC trifazată nedirecțională (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 2
7 | Protecția PMC trifazată nedirecțională (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 9
8 | Protecția PMC trifazată direcțională (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 2
9 | Protecția de suprasarcină cu algoritmul termic al motorului electric sincron (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 6
10 | Protecția direcțională de curent "punere la pământ" (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | protecție | 6
11 | Protecția de tensiune minimală (verificarea completă cu acționarea la deconectare/semnal) | protecție | 1
12 | Protecția de tensiune maximală "punere la pământ" (verificarea completă cu acționarea la deconectare/semnal) | protecție | 4
13 | Protecția de pierdere sincronizm pe baza cos "f" (verificarea completă cu acționarea la deconectare/semnal) | protecție | 6
14 | Protecția de micșorearea frecvenței de sistem, semnal+deconectare (verificarea completă cu acționarea la deconectare/semnal) | protecție | 6
15 | Schema Aclanțării Automate a Rezervai - AAR (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | schemă funcțională | 1
16 | Schema Aclanțării Repetată Rapidă - ARR (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | schemă funcțională | 6
17 | Schema Aclanțării Repetată Rapidă - ARR cu verificarea sincronizmului (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | schemă funcțională | 3
18 | Modul de protecție digitală (verificarea completă cu ridicarea parametrilor de ajustare și schemei logice) | aparat | 11
19 | Verificarea schemei de transfer a sarcinii motorului sincronic Nr.5 (verificarea completă cu acționarea la aparatele de comutație) | schemă funcțională | 1
20 | Precizarea schemelor PRA | celulă | 13
21 | Elaborarea și eliberarea schemelor PRA precizate (pentru fiecare celulă) | celulă | 13
22 | Elaborarea și eliberarea rapoartelor tehnice (pentru fiecare celulă) | celulă | 13
La finisarea lucrărilor specializate de deservire tehică a sistemei de protecție și automatizare a IDI-10kV de elaborat și prezentat documentația tehică conform lucrărilor indeplinite
| Inginer coordonator | Dănăila A.V.
| Șef SC Vulcanești | Potop D.S.
Coordonat:
| Inergetician șef | Donu I.V.
| Șef SLP Vulcanești | Mincov I.M.